КСГО

Котлы стальные газовые отопительные

наружного и внутреннего применения

Руководство по эксплуатации.

ПАСПОРТ.

Сертификат соответствия

№ ТС  RUC-RU.МЛ66.В.05641

ООО Научно-Производственная Фирма «МИРКОВ»

г. Таганрог

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ											3

1.   Техническое описание									3

1.1 Назначение, область применения								3

1.2 Технические данные									4

2.   Инструкция по эксплуатации								5

2.1 Общие указания										5

2.2 Указания мер безопасности при эксплуатации						5

3.   Порядок установки, подготовка котла к работе						6

4.   Порядок работы котла									7

5.   Измерение параметров, регулирование и настройка					7

6.   Проверка технического состояния (диагностирование)				7

7.  Котел с автоматикой 820 НОВАmv                                                                          Характерные неисправности и методы их устранения					10

8.   Монтаж котла и системы отопления							10

9.   Техническое обслуживание								17

10.  Методика проведения контрольных испытаний					18

11.  Правила хранения и транспортирования						18

12.  Комплектность поставки									19

13.  Гарантийные обязательства								19

14.  Свидетельство о рекламациях								19

15.  Сведения об утилизации									19

16.  Свидетельство о приемке, консервации и упаковке					20

Приложение 1 Свидетельство об установке							21

Приложение 2 Учет технического обслуживания						22

Приложение 3 Акт-рекламация								23

Приложение 4 Лист отзыва потребителя							24

Приложение 5 Габаритные и присоединительные размеры				26

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с конструкцией, принципом действия, правилами монтажа и эксплуатации котлов газовых отопительных типа КСГО и котлов наружного размещения КСГО(НР), предназначенных для теплоснабжения  индивидуальных жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления непрерывного действия с принудительной циркуляцией воды и содержит основные требования по обслуживанию и ремонту.

Дополнительно следует руководствоваться:

- Техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации комплектуемого оборудования и приборов.

- Типовой инструкцией для обслуживающего персонала котла.

- Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

  - Назначение и область применения

    - Котлы газовые отопительные типа КСГО, предназначены для отопления домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных автономными системами водяного отопления непрерывного действия с принудительной циркуляцией воды.

Котлы наружного размещения изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ, категории 4.2 по ГОСТ 15150.

Котлы работают на природном газе по ГОСТ 5542-2014 (8765 ккал/м³) и сжиженном газе по ГОСТ 20448-90 (26098ккал/м³).

1.1.2 Котлы газовые отопительные изготавливаются в следующих модификациях:

КСГО-10 - номинальной теплопроизводительностью 10 кВт, рекомендованный объем обогрева до 300 м3;

КСГО-12.5 - номинальной теплопроизводительностью12.5 кВт, рекомендованный объем обогрева до 350 м3;

КСГО-16 - номинальной теплопроизводительностью16 кВт, рекомендованный объем обогрева до 450 м3;

КСГО-20 - номинальной теплопроизводительностью20 кВт, рекомендованный объем обогрева до 550 м3 ;

КСГО-25 - номинальной теплопроизводительностью 25 кВт, рекомендованный объем обогрева до750 м3 ;

КСГО-31.5 - номинальной теплопроизводительностью 31 кВт, рекомендованный объем обогрева до 900м3;

КСГО-40 - номинальной теплопроизводительностью 40 кВт, рекомендованный объем обогрева до 1200м3;

КСГО-50 - номинальной теплопроизводительностью 50 кВт, рекомендованный объем обогрева до 1500м3;

1.1.3 Перед эксплуатацией котла внимательно ознакомьтесь с правилами и рекомендациями, изложенными в настоящем руководстве и паспорте на газогорелочное устройство. Монтаж, инструктаж по эксплуатации, запуск в работу, профилактическое обслуживание и ремонт котла производится специализированной организацией и местным управлением газового хозяйства в соответствии с «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления»

1.1.4 При покупке котла, вместе с продавцом, проверьте его комплектность и товарный вид.

1.1.5 Требуйте заполнения торгующей организацией свидетельства о продаже и талона гарантийного ремонта.

1.1.6 Проверка и чистка дымохода, ремонт и наблюдение за системой отопления производится владельцем котла.

Технические данные

    - Основные параметры котлов приведены в таблице 1. Допустимые предельные отклонения номинальной теплопроизводительности ± 10%.

Таблица1

| № п/п | Наименование, параметры | Наименование модели |
| --- | --- | --- |
|  |  | КСГО-10 | КСГО-12,5 | КСГО-16 | КСГО-20 (НР) | КСГО-25 (НР) | КСГО-31,5 (НР) | КСГО-40 (НР) | КСГО-50 (НР) | КСГО-63 (НР) (2 КСГО-31,5) | КСГО-80 (НР) (2 КСГО-40) | КСГО-100 (НР) (2КСГО-50) |
| 1 | Номинальная тепловая производительность [кВт]±10% | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 2 | КПД [%] | 90 |
| 3 | Вид газа | Природный газ. ГОСТ 5542-2014 |
| 4 | Давление природного газа в сети (Па) |  |
|  | - min./ном./макс. | 640/1274/1764 |
| 5 | Рабочее давление воды (бар) в теплообменнике* | 1,5÷2.0 |
| 6 | Разрежение в дымоходе (Па) не более | 25 | 40 |
| 7 | Температуры воды на выходе из котла - не более°С | 90 |
| 8 | Диапазон регулирования температуры на выходе из котла | 40÷90 °С |
| 9 | Устройство для регулирования температуры теплоносителя и автоматической их поддержки | есть |
| 10 | Номинальный расход газа м³/час | 1,11 | 1,39 | 1,78 | 2,22 | 2,78 | 3,5 | 4,44 | 5,56 | 7,22 | 8,88 | 11,12 |
| 11 | Температура продуктов сгорания на выходе из котла, не менее°С | 110°С |
|  | Присоединительные размеры штуцеров (резьба по ГОСТ 6357) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К системе отопления с |  |
|  | - циркуляционным насосом | G2 (52мм) | G2 (52мм) |
|  | - К системе газоснабжения | G 1/2 | G1/24 |
| 12 | Отапливаемая площадь м² при высоте потолка до 3м | 35÷ 110 | 44÷138 | 56÷176 | 70÷220 | 88÷275 | 110-346 | 140-440 | 175÷550 | 220÷ 700 | 280÷ 880 | 350÷ 1100 |
| 13 | Рекомендуемый объем теплоносителя в системе (л) | 100÷ 150 | 125-188 | 160-240 | 200-300 | 250-375 | 315-470 | 400-600 | 500-750 | 630-945 | 800-1300 | 1000-1500 |
| 14 | Габаритные размеры, мм, не более(высота/ширина/глубина) |  |  |
| 15 | Масса котла, не более (кг) |  |  |  |
| 16 | Внутренний диаметр газоотводящего присоединительного патрубка, (мм) | 120 | 180 | 250* |

Примечание: Котел КСГО с маркировкой (НР) изготавливается для наружного размещения

    - Котлы имеют следующие показатели надежности:

- установленная безотказная наработка - 22000 ч.

- средний срок службы стального котла - 15 лет.

- критерий отказа - нарушение прочности и герметичности котла, не являющиеся результатом прогара поверхности нагрева.

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Общие указания

    - Запрещается эксплуатация котла при отклонениях от заданных характеристик, приводящих к выводу его из строя или нарушению правил техники безопасности.

2.1.2	Монтажные и пуско-наладочные работы должны проводиться специализированной организацией, имеющей соответствующие лицензии.

    - Разрешением на пуск котла в эксплуатацию является акт его приемки комиссией.

    - Потребитель обязан организовать обслуживание, ремонт и надзор за котлом в соответствии с Правилами и требованиями настоящей инструкции.

  - Указания мер безопасности при эксплуатации

2.2.1	Монтаж, пуско-наладочные работы и эксплуатация котла должны производиться в соответствии с требованиями правил, перечисленных в начале, с соблюдением мер безопасности, изложенных в настоящем руководстве и инструкциях по эксплуатации комплектующих изделий.

2.2.2 	К обслуживанию допускаются лица, ознакомленные с устройством и правилами эксплуатации котла.

2.2.3 	Во избежание несчастных случаев и порче котла запрещается:

- включать котел детям и лицам, которые не прошли инструктаж по эксплуатации;

- пользоваться горячей водой из системы отопления для бытовых нужд;

- применять огонь для обнаружения утечек газа (для этих целей используется мыльная эмульсия);

- включать котел при отсутствии тяги в дымоходе и без предварительного заполнения системы отопления и котла водой;

- нажимать кнопку блока автоматики и вращать ручку регулятора температуры без надобности;

- класть на котел и трубопроводы и хранить вблизи легковоспламеняющиеся предметы;

- устанавливать шибер в дымоходе;

- владельцу производить ремонт и переустановку котла, а так же вносить в конструкцию какие-либо изменения.

2.2.4 	При неработающем котле газовый кран, стоящий на входе котла, должен быть закрыт.

2.2.5 	При обнаружении в помещении запаха газа немедленно выключите котел, откройте окна и двери, вызовите по телефону 04 аварийную газовую службу. До ее приезда и до устранения утечки газа не производите работ, связанных с огнем, искрообразованием (не включайте электроосвещение, не пользуйтесь газовыми и электрическими приборами, не зажигайте огня).

2.2.6 	В случае возникновения пожара немедленно сообщите в пожарную часть по телефону 01 или 112.

2.2.7 	При неправильном пользовании котлом возможно отравление газом или окисью углерода (угарным газом). Признаками отравления являются: тяжесть в голове, сильное сердцебиение, рвота, одышка, нарушение двигательных функций. Необходимо срочно вызвать врача.

- ПОРЯДОК УСТАНОВКИ, ПОДГОТОВКА КОТЛА К РАБОТЕ

3.1 	По прибытии котла на место установки и эксплуатации необходимо проверить комплектность поставки, состояние оборудования и ознакомиться со всей эксплуатационной документацией.

3.2 	Помещение, в котором устанавливается котел, должно соответствовать требованиям « Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления.»

3.2.1	Котел наружного размещения устанавливается на бетонную ровную площадку, на расстоянии не менее 500мм от здания.

3.3 	К установке у потребителя допускаются котлы завода изготовителя при наличии паспорта с отметкой ОТК о приемке.

3.4 	После завершения монтажа и подключения котла к наружным сетям должен оформляться акт приемки монтажных работ.

3.5 	На газоподводящей трубе перед котлом обязательно должен быть установлен газовый кран. перекрывающий проход газа к котлу.

3.6 	Котел устанавливается у несгораемых стен. При отсутствии в помещении несгораемых стен допускается установка котла у трудно сгораемых стен при условии изоляции стены стальным листом по листу асбеста толщиной 3мм.

3.6.1 	Изоляция должна выступать за габариты корпуса котла на 10 см.

3.6.2 	Перед котлом должен быть проход шириной не менее 1м.

3.6.3 	При установке котла на деревянном полу, под котлом должна быть проложена изоляция из металлического листа по листу асбеста толщиной 3мм.

3.7 	Котел подсоединяется к системе водяного отопления через краны (входа и выхода).Для сброса воды из котла должен быть установлен кран. При естественной циркуляции воды в системе отопления, с целью улучшения работы котла, котел необходимо устанавливать ниже по сравнению с отопительными радиаторами. На самой высокой точке отопления установить расширительный бачек.

3.8 	Соединительные муфты трубопровода должны быть точно подогнаны к месту расположения входных штуцеров котла. При большом натяге на узлах котла может произойти разгерметизация теплообменника или поломка узлов котла.

3.9 	Присоединение котла к дымоходу должно выполняться в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

3.9.1	Дымоход, к которому подключен котел, должен быть чистым, свободно пропускать продукты сгорания. Конструкция дымохода должна предусматривать, в случае необходимости, выполнение работ по его очистке.

Длина дымохода должна быть более 5 метров и иметь уклон в сторону котла.

Присоединение котла к дымоходу должно выполняться трубами из кровельной стали. Диаметр трубы не должен быть менее диаметра дымохода котла. Трубы должны вставляться одна в другую по ходу движения продуктов сгорания, не менее чем на 0,5 диаметра и уплотнены асбестовым шнуром.

3.9.2 	Не следует делать повороты дымоотводящей трубы с малым радиусом изгиба или под прямым углом. На дымоотволящей трубе допускается делать не более 2-х поворотов под углом 900. Участки дымоотводящей трубы, расположенные горизонтально, следует делать минимально короткими. Прокладка дымоотводящей трубы через жилые комнаты запрещается.

3.9.3	В случае отсутствия на месте установки котла, в стене, кирпичного дымохода, котел разрешается присоединять к асбоцементной трубе, которую необходимо теплоизолировать.

3.10 	После монтажа должны быть проверены газовые и водопроводные коммуникации котла на герметичность и непроницаемость

3.11 	После подсоединения котла к дымовой трубе необходимо проверить тягу. Для этого поднести тонкую полоску бумаги к отверстию розжига: если бумага прилипла к отверстию - тяга есть.

3.12 	После проверки котла на герметичность и непроницаемость, должна быть проверена работа автоматических и блокирующих устройств.

- ПОРЯДОК РАБОТЫ КОТЛА

  - Котел снабжен газогорелочным устройством « ГАРАНТ-М»

    - Для включения котла необходимо изучить паспорт на газогорелочное устройство и следовать инструкции по эксплуатации на ГГУ.

- ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАСТРОЙКА

  - Измерение температуры воды поступающей в систему отопления производить по термометру, установленному на передней панели котла.

  - Управление котлом осуществляется автоматикой безопасности и регулирования. Настройку и регулирование автоматики производить согласно руководству по эксплуатации на газогорелочное устройство.

- ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ (диагностирование)

6.1	Проверка технического состояния (диагностирование) проводится с целью установления пригодности котла для дальнейшего использования по прямому назначению после окончания срока службы. Для выяснения технического состояния котла необходимо выполнить минимальный, но достаточный объем.

6.2	Диагностику выполняют в ниже указанном объеме и порядке специализированной организацией, имеющей разрешение на данный вид деятельности в строгом соблюдении «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления», утвержденных Госгортехнадзором России 18.03.2003г. №9. Проверка технического состояния котла путем визуального осмотра;

- отсутствие деформации стенок теплообменника, течи. Для этого необходимо отключить газ, отсоединить горелку от газовой сети и вынуть горелку из топки котла, снять защитные панели;

- обследовать топку на отсутствие коррозии, деформации стенок;

- обследовать жаровые трубы на отсутствие коррозии, деформации, загрязнения;

- обследовать состояние горелки на отсутствие коррозии, деформации;

- обследовать состояние терморегулирующего датчика;

- обследовать состояние датчика тяги.

6.3 	Проверка нарушения разрежения топки котла:

- вернуть котел в исходное состояние;

- установить горелку в топку котла;

- подключить к газовой сети;

- убедиться в наличии тяги.

6.4 	Проверку герметичности газовой обвязки производить мыльной эмульсией.

6.5 	Проверка терморегулятора на работоспособность:

- повернуть ручку терморегулятора против часовой стрелки в положение «0», при этом подача газа на основную горелку должна быть прекращена.

6.6 	Проверка воспламенения основной горелки:

- ручку терморегулятора установить на желаемую температуру теплоносителя, при этом основная горелка должна воспламениться.

6.7 	Проверить качество горения факела. Убедиться в отсутствии коптящего пламени.

6.8 	Проверка срабатывания автоматики безопасности по отсутствию тяги:

- закрыть заслонку на дымоотводящей трубе котла;

- пламя основной горелки должно погаснуть не ранее 10 сек. и не более 60 сек

# Котёл с автоматикой  820 НОВА mv

# 7.1. Для работы котлов используется газовая автоматика - Sit нова 820 mv.

# 820 НОВАmv- это многофункциональный энергонезависимый регулятор управления подачей газа без модуляции мощности:

# - с термоэлектрической системой контроля пламени;

# - с блокировкой подачи газа после сброса электромагнита (блокировка повторного розжига);

# - с одной трехпозиционной ручкой управления: «выключено», «пилот» – зажигание запальной грелки,  «включено» - рабочее положение;

# - с регулятором выходного давления газа;

# - с электромагнитным реле вкл./выкл.

Имеются возможности регулировки потока газа на запальную горелку, а также замена регулятора выходного давления специальным комплектом с шаговым электродвигателем для модуляции мощности.

УСТРОЙСТВО:

1. Ручка управления

2. Регулятор давления с помощью винта с колпачком

3. Устройство настройки расхода газа запальной горелки

4. Подсоединение термопары

5. Альтернативное подсоединение термопары

6. Обеспечение подсоединения аксессуаров

7. Штуцер для измерения входного давления

8. Штуцер для измерения выходного давления

9.  Клапан запуска (включения)

10. Выходное отверстие запальной горелки

11. Выходное отверстие основного потока газа

12. Отверстие (м5) для подсоединения фланца

13. Дополнительные отверстия для фиксирования клапана

14. Штуцер для подсоединения к камере сгорания для компенсации давления.

Эксплуатация.

Розжиг запальной горелки.

Нажмите рачку управления и поверните её в положение  «Запальная горелка». Нажмите ручку и подожгите  запальную горелку с помощью пъезозажигалки,  удерживая ручку полностью нажатой,  в течение (первый раз ~30сек) нескольких секунд (рис 5). Отпустите ручку  и убедитесь, что запальная горелка горит. Если горелка погасла, повторите процедуру розжига.

Розжиг основной горелки.

Слегка нажмите ручку управления и поверните ее в положение  включено» (рис 6). Когда питание от термогенератора поступает на электромагнитный клапан, он постепенно открывается, пропуская поток газа, на основную горелку достигая максимального расхода приблизительно через 10 секунд.

Дежурная позиция.

Поверните ручку управления в положение «запальная горелка».

Подача газа на основную горелку прекращается, а запальная

горелка  остается зажженной.

Выключение котла.

Поверните ручку управления в положение «выключено»

(рис 7).

Внимание: Перезапуск котла после аварийного выключения может быть произведен приблизительно через 60секунд после отключения устройства контроля пламени. Данное требование обеспечено конструктивным исполнением регулятора подачи газа 820 НОВА.  Поворот ручки управления из положения «Запальная горелка» возможен только после охлаждения термопары контроля пламени. При охлаждении, термопара прекращает выработку термоЭДС, удерживающему термоэлектрическое устройство контроля пламени в блокирующем положении.

Описание функций управляющих элементов

Управляющие элементы котла находятся на панели управления (на лицувой стороне верхней панели обшивки), автоматике управления НОВА 820 mv, а также в отапливаемом помещении (для выносного термостата при необходимости).

ТЕРМОМЕТР – см. поз. 21 рис 2. расположен на лицевой стороне верхней панели обшивки и указывает темперетуру горячей воды подаваемой в отопительную систему, это обеспечивается рабочим термостатом.

МАНОМЕТР – может устанавливается на лицеваой стороне верхней панели обшивки и позволяет контролировать  давление теплоносителя в системе отопления, устанавливается по требованию заказчика.

ТЕРМОРЕЛЕ – см. поз. 22. Рис. 2. устанавливается также на панели (лицевой стороне верхней панели обшивки) управления и необходимо для управления температурой воды подаваемой в систему отпления.

АВТОМАТИКА БЕЗОПАСТНОСТИ - НОВА 820 mv – установлена на газовой горелке и служит для включения и выключения котла и безопасной его работы при использовании природного газа.

На автоматике безопастности также имеются сервисные элементы, предназначенные для квалифицированного сервисного обслуживания.

На автоматике безопасности устанавливается пъезозапльник, нажатием на кнопку которого подается искра для розжига запальной горелки.

Котел снабжен аварийным и предохранительным термодатчиками позволяющими отключать котел при перегреве воды > 90°С и нарушении тяги в дымоходе.

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2

| № п/п | Наименование неисправностей | Причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утечка газа в местах соединений | Износились прокладки в местах соединений, ослабли резьбовые соединения | Заменить прокладки, уплотнить соединения. Проверить обмыливанием |
| 2 | Температура воды в котле 850С, а радиаторы системы отопления холодные | Воздух в системе отопления, утечка воды в системе | Проверить соблюдение уклонов в отопительной системе. Пополнить систему водой |
| 3 | Понижена тяга в топке | Засорено отверстие дымохода | Проверить и прочистить дымоход |
| 4 | Не происходит розжиг горелки при наличии искры | Подача газа перекрыта вентилем перед котлом | Откройте подачу газа |
| 5 | Не разжигается запальная горелка. После розжига запальной горелки и отпускания кнопки розжига пламя запальника гаснет | Сработал или неисправен датчик тяги | Проверить датчик тяги |
|  |  | Термопара не находится в зоне пламени запальной горелки | Осторожно подвинуть термопару в зону пламени запальной горелки |
|  |  | Нарушен электрический контакт между термопарой и магнитной пробкой | Подтянуть гайку термопары на 1/6 оборота (1 грань шестигранной гайки) |
|  |  | Неисправна термопара. | Заменить термопару |
|  |  | Неисправна магнитная пробка | Заменить магнитную пробку |
| 6 | Не регулируется температура, котел закипает | Утечка рабочей жидкости из термодатчика | Заменить термодатчик |

Внимание! Котел может быть деформирован или произойдет разрыв сварных швов теплообменника в случаях:

- замерзание воды в котле;

- превышение максимального давления воды в котле;

- при отборе воды из основного контура для хозяйских нужд;

- закрыт запорный вентиль отопления.

# 8 	МОНТАЖ КОТЛА И СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Общие требования помещению.

Особые требования предъявляются к помещению (к котельной), где газовое оборудование

установлено, они изложены в следующих документах:

- СНиП II-35-76 Котельные установки; СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы; СНиП «Газоснабжение» 2.04.08-87 также содержит немало действенных требований (хотя он на сегодня не котируется, однако продолжает содержать немало полезной информации). Кроме того, существуют и дополнительные нормативы установки газового котла. Приведенные в смежных СНиП – о котельных установках, об отоплении, вентиляции и кондиционировании и т. д. Смотри также Свод правил по проектированию автономных источников теплоснабжения СП 41-104-2000.

Газовый котел при установке его внутри помещения может быть установлен: в чулане, кухне, подвале и специальной пристройке, оборудованной вентиляцией и вытяжкой. При этом категорически запрещено монтировать газовое оборудование в туалете, ванной и жилых комнатах.

Остальные требования зависят от типа котла.

Маломощные котлы (до 50 кВт) разрешается устанавливать в любом помещении дома, кроме выше перечисленных комнат.

Если общая мощность оборудования находиться в пределах до 150 кВт, то помещение, где оно будет монтироваться, может располагаться на любом этаже дома.

Кроме этого, правила установки газового котла регламентируют размеры помещения котельной из расчета 0,2 м² на 1кВт мощности оборудования при высоте потолка от 2,5м, но не более 15м3 общего объема.

Ко всем приборам и вспомогательному оборудованию необходимо обеспечить удобный доступ для наладки, регулировки и обслуживания.

Также в котельную обязательно должен падать естественный свет. Для этого в помещении необходимо сделать окно из расчета 0,03м2 площади на 1м3 объема котельной. В окне обязательно должна быть форточка. Кроме того ширина дверного полотна должна быть мин. 80см. Дверное полотно должно иметь просвет в нижней части двери или оборудовано вентиляционной решёткой.

Если газовый котел установлен в цокольном этаже или подвале, помещение котельной должно быть оборудовано дополнительным выходом на улицу. Если газовый котел размещается в пристройке, она должна располагаться возле глухой стены жилого дома, на расстоянии не более 4м до ближайшего окна, СНИП-41-01-2003 и МДС 41-2.2000.

Отвод продуктов сгорания.

Продукты сгорания отводятся с помощью труб из кровельной стали из отопительных котлов и других газовых приборов в конструкции, которых предусмотрено их удаление во внешнюю среду. Эти трубы соединяют «дымоотводящий» патрубок котлов с дымоходами.

Возможно удаление продуктов сгорания с помощью Турбонасадки Лемакс предназначенной для отвода продуктов сгорания принудительным способом, что позволяет использовать газовые котлы без специально организованного дымохода естественной тяги. Турбонасадка подключается согласно схемы электрической принципиальной (см. приложения), учитывая комплект поставки. В изделие установлен вентилятор на номинальное напряжение 220 В. 50 Гц.

Дымовые каналы (дымоходы) предназначены  для непосредственного полного отвода продуктов горения газа во внешнюю среду, от бытовых газовых приборов и котлов, для предотвращения распространения продуктов сгорания в помещения, в которых они установлены и эксплуатируются.

Основная функция дымохода газового котла – это создание хорошей тяги. А хорошая тяга – это гарантия безопасной, эффективной и долгосрочной работы котла и качественное удаление продуктов сгорания. При монтаже дымохода нужно учитывать нормы и требования указанные в СНиП 2.04.05-91, а также ДНБ В.2.5-20-2001.  Дымоход должен состоять из следующих основных элементов:

- соединительных труб от приборов и котлов, не имеющих непосредственного ввода продуктов сгорания в дымоход.  Длина ответвлений в стороны ≤100см., Быть без уступов с максимальным количеством колен - 3шт. и допустимым радиусом закругления ≥  диаметру используемой трубы для отведения дыма.  Не допускается прогиба конструкции, на участках проходов сквозь перегородки и перекрытия не должно быть стыков. Общая длина горизонтальных частей должна быть ≤ 300см.  для строящихся и ≤  600см. для возведенных зданий.

- дымоходов в насадных отдельно стоящих трубах или расположенных в капитальных стенах (как правило, внутренних) и в индивидуальных блоках, противопожарных разделок, оголовок;

Продукты сгорания газа от бытовых газовых приборов и другого газового оборудования должны отводиться от каждого прибора, котла по отдельному дымоходу.

В существующих зданиях допускается присоединение к одному дымоходу не более двух водонагревателей, расположенных на одном или разных этажных зданий. При условии ввода продуктов сгорания в дымоход на разных уровнях, не ближе 0,5м один от другого, или на одном уровне с устройством в дымоходе рассечки на высоте не менее 0,5м.

В отдельных случаях в существующих зданиях при отсутствии дымоходов в стенах разрешается устанавливать приставные дымоходы, которые должны иметь теплоизоляцию.

При проектировании дымоходов толщина стенок должна определяться расчетом. Температура продуктов сгорания на выходе независимо от расположения дымохода должна быть не менее чем на 15°С выше точки росы. Это требования распространяется на любые виды дымоходов и независимо от их расположения (во внутренних или наружных стенах, а также отдельно стоящих).

Площадь сечения дымохода должна быть не менее площади патрубков газового прибора. При присоединении к дымоходу 2-х приборов сечение дымохода определяется исходя из одновременной их работы.

На дымоходах от газовых приборов со стабилизатором тяги установка шибера не допускается.

8.1 Мощность котла должна соответствовать проекту на отопление  дома  (квартиры, дачи, помещения) и обеспечивать обогрев его. При  установке  котла  необходимо учитывать объём воды в системе  отопления  и площадь  обогреваемых  радиаторов отопления.

8.2 К установке допускается котёл заводского изготовления при наличии руководства по эксплуатации.

8.3 Помещение, в котором будет эксплуатироваться котёл, должно соответствовать требованиям СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», требованиям Пожарной безопасности и «Правилам безопасности систем газораспределения».

8.4 Сгораемый пол под котлом необходимо изолировать негорючими материалами, обеспечивая предел огнестойкости не менее 45 минут. Противопожарная изоляция должна выступать за границы днища котла на 150мм. Расстояние между котлом и  горючими стенами должно быть не менее 250мм. Допускается установка котла возле трудно горючих стен  при условии изоляции стены стальным листом по листу асбеста толщиной 3мм. Изоляция должна выступать за габариты корпуса на 150мм. Перед котлом должен быть проход не менее 1метра.

8.5 Котёл устанавливается в помещении с дымоходом высотой не менее 5м от уровня основной горелки.

8.6 Работы по установке котла выполняет владелец, а подсоединение газоходов и инструктаж владельца  должен проводиться работниками службы газового хозяйства.

# ПРИМЕЧАНИЕ:

- установка котла допускается только при наличии дымохода с отводом в него продуктов сгорания;

- отвод  продуктов сгорания от каждого котла необходимо осуществлять по отдельному дымоходу;

- канал дымохода должен быть вертикальным, гладким, ровным, без поворотов, сужений и  трещин;

- ниже места присоединения к дымоходу соединительной трубы от котла в дымоходе должен быть «карман» сечением не менее сечения дымохода, глубиной не менее 25см, с люком для чистки.

8.7 Для улучшения условий циркуляции воды в системе отопления котёл устанавливается ниже уровня нагревательных приборов (радиаторов).

8.8 Отопительная система должна заполняться только очищенной, без твердых включений водой. Для этого необходимо до монтажа котла тщательно промыть водоподводящую магистраль и систему отопления проточной водой.

8.9 Подключение котла следует производить, руководствуясь схемами п. 8.21 раздел варианты подключения системы отопления.

На газоподводящей трубе перед котлом обязательно должен быть установлен газовый кран, перекрывающий доступ газа к котлу.

8.10 Котел работает при естественной тяге, создаваемой в дымовой трубе. Устройство дымовой трубы должно соответствовать СНИП 2.04.05 и отвечать следующим требованиям:

- котел должен быть подключен к обособленному дымоходу;

- обеспечить возможность демонтажа патрубка газоотводящего с патрубка отвода продуктов сгорания с целью при необходимости доступа к котлу для профилактического осмотра и очистки его от сажистых отложений, при необходимости;

- проходное сечение каналов должно быть оптимальным и соответствовать необходимым сечениям, обеспечивающим полный отвод и минимальное охлаждение продуктов сгорания с целью недопущения образования в них водяного конденсата, он должен быть надежно утеплен;

- устройство дымовых каналов должно обеспечить, в случае образования в них водяного конденсата, недопущение попадания его в отапливаемое помещение и котел;

- высота дымовой трубы и её местоположение должны обеспечивать разрежение в дымоходе, при работающем котле, указанное в таблице №1;

- в нижней части канала дымохода рекомендуется устроить заглушку – чистку;

ВНИМАНИЕ! При нарушении правил исполнения дымохода и его эксплуатации, на внутренних поверхностях топки и в канале дымохода могут образоваться сажистые отложения, что приводит к снижению КПД котла, сбоям в работе автоматики и отключению горелки.

8.11. Высота трубы дымохода (рис. 3) устанавливается над крышей в зависимости от расстояния до конька крыши и зоны ветрового  подпора.

Ветер может оказывать большое влияние на тягу в дымовой  трубе. В некоторых случаях он способствует ее усилению, а в других вызывает ее ослабление и даже опрокидывание, т. е. дым под действием порыва ветра вместо того, чтобы выходить из  трубы наружу, меняет свое направление на обратное  и поступает в помещение.

# Высота дымовых труб должна быть:

- не менее 0,5м над коньком кровли или парапетом, при расположении трубы на расстоянии до 1,5м от конька или парапета.

- не ниже уровня конька кровли или парапета при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3м от конька или парапета.

- не ниже линии проведённой от конька вниз под углом 10 градусов к горизонту - при расположении дымовой трубы от конька или парапета более 3м.

- не менее 1,2 м над плоской кровлей при условии отсутствия ветрового подпора.

# ПРИМЕЧАНИЯ:

Во всех случаях высота на прилегающей части крыши должна быть не менее 0,5м, а для домов с совмещённой кровлей (плоской крышей) не менее 2,0м.

При установке дымовой трубы так же необходимо учитывать зону ветрового подпора.

Зоной ветрового подпора считается пространство ниже линии, проведённой под углом 45 градусов к горизонту от наиболее высоких точек близ расположенных сооружений и деревьев.

На рис. 5 показано размещение дымовой трубы на плоской крыше с учётом ветрового подпора.

8.12. Дымоход, к которому подключён котёл, как правило, должен быть расположен во внутренней капитальной стене здания. При расположении дымохода в наружной стене толщина кладки должна соответствовать указанной в таблице.

| Температура наружного воздуха (°С) | Толщина кладки (кол-во кирпичей) |
| --- | --- |
| -40 | 2,5 |
| -30 | 2 |
| -20 | 1,5 |

При выполнении дымохода из металлических или АБЦ труб они должны быть теплоизолированные. Конструкция дымохода должна обеспечить температуру продуктов сгорания на выходе из него не менее 40°С. Это исключит образование конденсата в нём и дальнейшего его разрушения.

8.13. Сечение дымоходного канала по всей высоте должно быть в пределах от 1 до 1,3 сечения патрубка котла.

8.14. Дымоотводящий патрубок, соединяющий котёл с дымоходом, должен иметь вертикальный участок.

Горизонтальный участок соединительного патрубка должен иметь уклон не менее 1%  в сторону котла. На дымовых трубах допускается предусмотреть не более 3-х поворотов с радиусом округления не менее диаметра трубы. Присоединение котла к дымоходу должно осуществляться трубами из кровельной стали.

Диаметр присоединительной трубы должен быть не менее диаметра трубы дымохода. При соединении трубы должны надвигаться одна в другую по ходу отвода продуктов сгорания не менее чем 0,5 своего диаметра и быть уплотнены. Допускается подсоединять котёл к дымоходу гибким гофрированным металлическим патрубком в качестве исключения.

8.15. Место присоединения котла к дымоходу должно иметь плотную посадку.

Не допускается подсоединение к дымоходу котла других отопительных устройств.

8.16. Котлы должны устанавливаться и эксплуатироваться только в помещениях с постоянной приточно-вытяжной вентиляцией или снаружи. При недостаточном притоке воздуха нарушается работа котла.

8.17. Присоединение котла к системе отопления необходимо выполнять в соответствии с проектом и рекомендациям, приведённым в СНиП.

Котёл подключается к системе отопления при помощи разъёмных соединений (муфт комбинированных, стальных соединительных муфт с контргайкой, накладных гаек с фланцами и т. д.). Соединения должны быть надёжными. Оси патрубков котла и соединительных муфт  должны совпадать. При проведении электросварных работ необходимо вынуть термобаллон газового клапана и указателя температуры.

8.18. Подключение газа к котлу необходимо выполнять при помощи трубы или гибкого газового шланга из нержавеющей стали сильфонного типа (в соответствии с ГОСТ 23-289-94) с условным проходом не менее, указанного в таблице №1. При этом  желательно устанавливать газовый фильтр

8.19. При подключении котла к системе отопления закрытого типа обязательно установите мембранный компенсационный бак, предохранительный клапан и манометр. Не допускайте давления в системе отопления выше указанного (таблица № 1).

Для удаления воздуха из системы отопления закрытого типа устанавливается воздухоотводник. Не допускайте при этом циркуляцию воздуха через котёл.

8.20. При установке котла ниже уровня пола необходимо обеспечить достаточное поступление воздуха для горения газа.

8.21. ВАРИАНТЫ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ.

Системы водяного отопления подразделяются на системы с естественной и искусственной  циркуляцией (с циркуляционным насосом) теплоносителя.

# В свою очередь они делятся по схеме питания на:

- двухтрубные (схемы подключения 1 и 2), когда вода поступает в радиаторы отопления по одним стоякам, а отводится по другим. Радиаторы присоединяются параллельно по теплоносителю и имеют одинаковую температуру на входе во все радиаторы.

Циркуляционное кольцо через каждый радиатор имеет своё давление вследствие разной высоты расположения его над центром котла. Поэтому в циркуляционных кольцах двухтрубных систем гидравлическое давление зависит от расположения радиаторов относительно  точки  (центра) нагрева в теплообменнике. С этим обстоятельством связана трудность гидравлической увязки циркуляционных колец радиаторов разных этажей, а так же возможность разрегулирования гидравлической и тепловой неустойчивости двухтрубных систем. По этой причине установка радиаторов ниже точки нагрева в теплообменнике котла не рекомендуется без циркуляционного насоса.

Схема подключения 1					Схема подключения 2

Двухтрубная система отопления 	Двухтрубная система  отопления с верхней разводкой

1 - котёл; 2 - радиатор отопления; 3 - расширительный бачок; 4 - вентиль; 5 - насос циркуляционный; 6 – переливной патрубок (сигнальная труба);   7- сливной патрубок; (циркуляционный насос условно не показан).

Воздух, вытесняемый водой при заполнении системы, и воздух, выделяющийся при нагревании воды, удаляется в атмосферу через переливную трубу 6. Чтобы обеспечить удаление воздуха из системы через расширительный бак, подающую магистраль прокладывают от расширительного бака с уклоном 0.005-0.01.

При необходимости спуска воды из системы открывают кран на спускной трубе 7. Обратную магистраль прокладывают в сторону движения воды с уклоном 0.05-0.002.

Двухтрубные системы с верхней разводкой могут быть как с естественной циркуляцией, так и насосные. В последнем случае на обратном магистральном трубопроводе перед котлом устанавливают циркуляционный насос. Расширительный бак насосных систем присоединяют к обратной линии перед насосом.

- однотрубные (схемы подключения 3 и 4), когда вода поступает в радиатор и отводится из него по одному стояку. Радиаторы присоединены последовательно по теплоносителю, поэтому каждый последующий радиатор получает воду с более низкой температурой и большей плотностью, чем предыдущий. Перепады температуры на участках стояка между точками смешения  воды, выходящей из радиаторов и идущей по стояку, пропорциональны долям теплоотдачи радиаторов.

Особенность однотрубных систем состоит в том, что значение гидравлического давления одно для всего стояка и прямо не связано с отдельными радиаторами. Это облегчает увязку отдельных колец системы. Во время работы система устойчива в гидравлическом и тепловом отношении. Для однотрубной системы нет ограничений в расположении приборов ниже точки нагрева и в применении её в зависимости от этажности здания.

.

# Схема подключения 3                                       Схема подключения 4

# Однотрубная проточная 			Однотрубная система отопления

# горизонтальная система  			 с верхней  разводкой и циркуляционным

# насосом

1 - котёл; 2 - радиатор отопления; 3 - расширительный бачок; 4 - вентиль; 5 - насос циркуляционный; 6 – переливной патрубок; (сигнальная труба); 7- сливной патрубок

- Расширительный бачок в открытой системе отопления устанавливается в верхней точке главного стояка в отапливаемом помещении.

# - Запрещается устанавливать вентиль  на сигнальной трубе в открытой системе.

# - Для улучшения условий циркуляции воды в системе отопления котел устанавливается ниже уровня нагревательных приборов (радиаторов).

Схема монтажа котла, системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя в котле (рекомендуемая) 5

1.-Котел, 2.- Отопительный прибор, 3.- Фильтр, 4.- Вентиль, 5.- Кран трехходовой,                          6. -Закрытый расширительный бак, 7- клапан предохранительный, 8.- Клапан обратный,         9.- насос

Схема монтажа котла, системы отопления с естественной  циркуляцией теплоносителя в котле (рекомендуемая) 6

1.-Котел, 2.- Отопительный прибор, 3. -Фильтр, 4.- Вентиль, 5.- Кран трехходовой,                               6.- расширительный бак, 7- сигнальная труба.

9	ТЕХНИЧЕКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

9.1 Техническое обслуживание (ТО) и ремонт котла осуществляется организацией, имеющей соответствующую лицензию, в соответствии с требованиями эксплуатационной документацией и « Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления», утвержденных Госгортехнадзором России 18.03.2003г. №9. Наблюдение за работой котла возлагается на владельца, который обязан содержать котел в исправном состоянии.

9.2  При эксплуатации котла должны проводиться:

- ежедневное ТО;

- периодическое ТО;

- сезонное обслуживание (ежегодное);

- текущий и капитальный ремонт.

9.3 При ежедневном ТО проводится:

- внешний визуальный осмотр составных частей котла, средств автоматики на отсутствие механических повреждений;

- наблюдение за состоянием факела горелки;

9.4 Периодическое ТО проводится не реже 1 раза в месяц, при этом необходимо :

- выполнить мероприятия ежедневного ТО;

- проверить плотности фланцевых, сварных соединений, сальниковых набивок арматуры мыльной эмульсией;

- перенабивка (подтяжка) сальников арматуры (кранов, задвижек), при необходимости очистка;

- плавность открытия и закрытия запорных элементов (кранов, задвижек);

- проверка герметичности импульсных линий средств измерений производится мыльной эмульсией;

- проверка срабатывания устройств защиты и сигнализации.

9.5 При сезонном обслуживании необходимо:

- выполнить мероприятия в объеме периодического ТО;

- произвести промывку внутренних поверхностей теплообменника котла от накипи и очистить внешние поверхности от сажи 5% раствором кальцинированной соды;

- произвести метрологическую поверку всех приборов специальной службой. Не допускаются к применению средства измерения, у которых отсутствует пломба или клеймо, просрочен срок поверки, имеются повреждения. Эксплуатация газового оборудования с отключенными контрольно-измерительными приборами, предусмотренные проектом, блокировками- запрещается.

9.6 Текущие и капитальные ремонты котла должны проводиться по плану планово-предупредительного ремонта, разработанному эксплуатирующей организацией. Кроме текущего и капитального ремонта может проводиться внеплановый ремонт, возникающий в результате аварий. В зависимости от  объема внеплановый ремонт может быть отнесен к текущему или капитальному.

9.7 Котел ежегодно, как правило, после сезонного ТО или ремонта, должен подвергаться техническому освидетельствованию организациями, имеющими разрешение на данный вид работы.8

9.8 В случае прекращения работы котла в зимнее время на продолжительный срок (свыше суток), необходимо полностью слить воду со всей системы отопления во избежание ее замерзания.

9.9 В процессе эксплуатации один раз в неделю необходимо проверять заполнение системы отопления водой, наличие воды в расширительном бачке, при необходимости долить воду в бачок.

9.10 В летнее время рекомендуется держать систему отопления заполненной водой чтобы не допускать коррозии металла.

10 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Для обеспечения нормальной работы котла необходимо проводить проверку основных параметров при периодическом ТО согласно требованиям ТУ и « Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления», утвержденных Госгортехнадзором России 18.03.2003г. №9.

  - Перед проведением контрольных испытаний уточнить присоединительное давление газа в организации эксплуатирующей газовые сети. Присоединительное давление должно соответствовать паспортным данным котла.

  - Проверка защитного отключения подачи газа на котел при нарушении разряжения в топке котла.

  - Проверка максимальной температуры воды в котле. Ручку терморегулятора установить на максимальное значение температуры согласно паспорта на ГГУ. Температура отключения основной горелки не должна превышать 850С.

  - Проверка срабатывания автоматики безопасности по отсутствию тяги необходимо проверять согласно раздела 6 пункт 6.8.

11 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

11.1 Котел газовый отопительный поставляется в упаковке завода изготовителя.

11.2 Котел должен храниться в сухих, закрытых помещениях, в упаковке завода изготовителя, при температуре не ниже +50С с относительной влажностью воздуха не более 80%, в вертикальном положении в один ярус.

11.3 Котел в упаковке может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

12 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

12.1 Котел газовый отопительный - 1шт.

12.2 Паспорт и руководство по эксплуатации на ГГУ «ГАРАНТ-М» - 1шт.

12.3 Паспорт и руководство по эксплуатации на котел газовый отопительный - 1шт.

12.4 Упаковка, комплект – 1 шт.

13 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие котла газового отопительного КСГО (НР) ГОСТ 20548-87 при соблюдении условий монтажа, транспортирования, хранения и эксплуатации.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации:

- 2 года со дня продажи через торговую сеть;

- 2,5 года с момента даты выпуска котла.

13.3 Срок службы котла - 15 лет. После окончания срока службы котла, необходимо произвести его диагностирование для получения разрешения на дальнейшую эксплуатацию или утилизацию.

13.4 В случае выхода из строя какого-либо узла в течение гарантийного срока механик- представитель Горгаза совместно с владельцем котла должен заполнить гарантийный талон, который высылается владельцем с дефектным узлом заводу- изготовителю по почте.

13.5 Завод-изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу котла в случаях:

- несоблюдения правил установки, эксплуатации, обслуживания и ухода за котлом;

- небрежного хранения, обращения и транспортировки котла владельцем или торгующей организацией;

- монтажа котла лицами, на то не уполномоченными;

- отсутствия свидетельства о приемке и установке на данный котел или неправильного их оформления, а так же по другим причинам, не зависящим от завода.

Наш адрес: 347913 г. Таганрог Ростовской обл., ул. Московская 17-А, литер М3, ком. 26

Контактный телефон: (8632) 96-03-44

Примечание: При отсутствии дефектных узлов или гарантийного талона претензии не принимаются.

14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕКЛАМАЦИЯХ

При выходе из строя котла во время гарантийного срока потребитель имеет право предъявить заводу-изготовителю акт рекламацию (приложение №3).

Акт рекламации составляется комиссией с обязательным участием представителя завода-изготовителя.

Рекламация не принимается в случае нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации котла.

15 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Перед утилизацией котла необходимо отключить его от линий газоснабжения, открыть места отбора давления газа и стравить остатки газа из клапанов и газовых линий в атмосферу, слить воду из всей системы отопления.

Утилизации подлежат:

- блок автоматики;

- устройство газогорелочное.

Остальные детали подлежат отправке в переплавку.

После отключения от всех систем питания котел не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

16 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ, КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Котел газовый отопительный КСГО(НР) - ________ с устройством газогорелочным

УГ-______________ «ГАРАНТ-М» заводской №_____________ изготовлен ООО НПФ«МИРКОВ», соответствует требованиям  ГОСТ 20548-87, признан годным для эксплуатации.

В котле установлены сопла на природный газ с давлением в сети 1274 Па (130 мм. вод.ст.)

Дата изготовления___________________

Подпись лица, ответственного за приемку____________

М.П.

Приложение №1

Свидетельство об установке

(заполняется представителем конторы Горгаза)

Дата установки котла газового отопительного КСГО (НР)_____зав. № __________

Адрес места установки:______________________________________________

__________________________________________________________________

Номер обслуживания конторы Горгаза:

Телефон_____________________

Адрес_______________________________________________________

Кем произведен монтаж (организация, фамилия механика)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Дата пуска газа______________

Кем произведен пуск газа и инструктаж по пользованию отопительным котлом

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Инструктаж прослушан. Правила пользования освоены.

______________________         ___________

(фамилия владельца)                   (подпись)

Подпись лица, заполнившего вкладыш ______________   ___________________

(Ф И.О.)

Приложение №2

Учет технического обслуживания

| Дата | Вид технического обслуживания | Замечания о техническом состоянии | Должность, фамилия и подпись ответств. лица |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 3

Акт-рекламация

- Наименование, почтовый и железнодорожный адрес организации, составившей акт-рекламацию.

- Наименование котла, заводской №, дата выпуска, завод-изготовитель.

- Дата ввода котла в эксплуатацию.

- Условия работы котла.

- Неисправности в работе котла, их вид и причины.

- Дата выхода котла из строя.

- Данные о лице, обслуживающем котел (стаж работы по специальности)

- Замечания и предложения по устранению преждевременного выхода котла из строя.

Главный инженер предприятия

Ответственный за эксплуатацию

Представитель завода-изготовителя

Приложение № 4

Лист отзыва потребителя

- Данные, имеющиеся у потребителя продукции:

- заводской номер, наименование, дата выпуска котла;

- дата ввода котла в эксплуатацию.

2.   Перечень замечаний:

- замечания по качеству изготовления и внешнему виду котла;

- замечания по конструкции котла;

- замечания по эксплуатационным характеристикам котла и удобству в обслуживании;

- прочие замечания, не оговоренные выше.

3.   Предложения по устранению замечаний.

4.   Отзыв потребителя об эксплуатируемой продукции.

Мы благодарим за оказание помощи в вопросах модернизации и совершенствования конструкции котла и просим отослать лист отзыва потребителя в наш адрес.

| Корешок талона №___ На гарантийный ремонт Котла КСГО (НР)-____ Изъят__________201_г. Ф.И.О._______________ (представитель газового хозяйства) | Действителен по заполнении Гарантийный талон ООО НПФ «МИРКОВ» г. Таганрог Талон №______ На гарантийный ремонт котла КСГО(НР)____ Заводской №_____ «____»_____________201_г. (дата продажи) Штамп магазина |
| --- | --- |
| Корешок талона №___ На гарантийный ремонт Котла КСГО (НР)-____ Изъят__________201_г. Ф.И.О._______________ (представитель газового хозяйства)) | Действителен по заполнении Гарантийный талон ООО НПФ «МИРКОВ» г. Таганрог Талон №______ На гарантийный ремонт котла КСГО(НР)____ Заводской №_____ «____»_____________201_г. (дата продажи) Штамп магазина |
| Корешок талона №___ На гарантийный ремонт Котла КСГО (НР)-____ Изъят__________201_г. Ф.И.О._______________ (представитель газового хозяйства) | Действителен по заполнении Гарантийный талон ООО НПФ «МИРКОВ» г. Таганрог Талон №______ На гарантийный ремонт котла КСГО(НР)____ Заводской №_____ «____»_____________201_г. (дата продажи) Штамп магазина |
| Владелец и его адрес_______________________ _________________________________________ Выполнены работы по устранению неисправности____________________________ Ф.И.О.___________________________________ (представитель газового хозяйства) Владелец_________________________________ (подпись) «____» _____________201__г. М.П.______________________ (подпись) |
| Владелец и его адрес_______________________ _________________________________________ Выполнены работы по устранению неисправности____________________________ Ф.И.О.___________________________________ (представитель газового хозяйства) Владелец_________________________________ (подпись) «____» _____________201__г. М.П.______________________ (подпись) |
| Владелец и его адрес_______________________ _________________________________________ Выполнены работы по устранению неисправности____________________________ Ф.И.О.___________________________________ (представитель газового хозяйства) Владелец_________________________________ (подпись) «____» _____________201__г. М.П.______________________ (подпись) |

Приложение №5

Габаритные размеры котла КСГО (31,5-50)